FORMATO DE CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

| DETALLE DEL REQUERIMIENTO |  |
| --- | --- |
| Área usuaria / Área técnica estratégica | Departamento de Seguridad Patrimonial |
| Número de Cuadro Multianual de Necesidades | N° 106 Mantenimiento preventivo contra incendio |
| Objetivo Estratégico 6.0 | 6.5 Mantener una adecuada infraestructura física y tecnológica para el funcionamiento operativo de la SBS |
| Denominación de la Contratación | Mantenimiento y recarga de extintores portátiles contra incendio. |
| Persona de contacto del AU/ATE | Angel Pure Huaraca |
| Compatibilización | No aplica |

- FINALIDAD PÚBLICA

Garantizar la seguridad integral del personal y las instalaciones de la SBS mediante el mantenimiento preventivo y la recarga de extintores portátiles contra incendio, asegurando su operatividad y cumplimiento de las normas técnicas y vigentes.

- OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar el servicio especializado de mantenimiento y recarga de los extintores portátiles contra incendio ubicados en las diferentes áreas de la SBS, con la finalidad de mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento, conforme a la normativa y las disposiciones técnicas de seguridad contra incendios.

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Mantenimiento y recarga de extintores

El contratista deberá realizar la inspección, mantenimiento, recarga y pruebas hidrostáticas de alta y baja presión, según corresponda, así como proveer los materiales y repuestos necesarios, rotulado y pintado de los extintores.

Actividades

El contratista deberá realizar como mínimo las siguientes acciones:

- Desarmado

- Control de roscas

- Inspección interior

- Prueba hidrostática (baja y alta presión)

- Lavado

- Secado

- Pintado

- Control de válvulas de seguridad

- Recarga de los extintores

Procedimiento

Contenido del extintor

El contratista será responsable del contenido del extintor conforme a lo indicado en el artículo 5.1.6 de NTP350.043-1.

Además, será responsable de la veracidad de la información contenida en el etiquetado que colocará al extintor, conforme a lo indicado en el Artículo 5.1.2 de la NTP350.043-1.

Etiquetado y rotulado

El contratista respetará y conservará el etiquetado original de los extintores de la SBS que contienen información sobre:

- Número de serie y código de barras.

- Marca, modelo, país de origen y año de fabricación.

- Normas aprobadas y sellos de calidad (UL, FM, etc.).

- Capacidad de carga y agente de extinción.

- Especificaciones técnicas del fabricante sobre el mantenimiento y recarga.

- Numero de activo fijo.

El contratista colocará una etiqueta que será perforada debidamente, en la que consignará la fecha de vencimiento del extintor (mes y año).

Tarjeta de inspección

El contratista colocará una tarjeta de inspección en la que consignará una relación de posibles anomalías.

En los extintores que no cuenten con el etiquetado original de fábrica, se deberá colocar una etiqueta autoadhesiva con las de instrucciones de uso.

Todos los extintores deberán contar con una etiqueta autoadhesiva que indique su capacidad en kilogramos, libras o galones, según sea el caso.

Pintado de extintores

El contratista deberá realizar el pintado de los extintores a aquellos que lo requieran, siguiendo el procedimiento siguiente:

- Retiro de la pintura antigua

- Lavado del cilindro

- Decapado de la corrosión

- Secado interior y exterior

- Pintado base

- Pintura de acabado

- Control de calidad

Extintores no permitidos

El contratista actuará conforme al artículo 5.2.5 de la NTP350.043-1 y será responsable de informar a la SBS, dentro de las 24 horas posteriores a la verificación in situ o a la recepción en su taller (la que ocurra primero), de un extintor catalogado como extintor no permitido.

Debido a su mayor peligrosidad, se tendrá especial cuidado con los extintores de cilindros de alta presión (presiones de trabajo superiores a 500 PSI) tales como los de gas carbónico, que no cumplan con las Normas Técnicas Peruanas.

El contratista actuará conforme al artículo 8.3.2.3. de la NTP350.043-1 y será responsable de informar a la SBS dentro de las 24 horas posteriores al haber tomado conocimiento de extintores de gas carbónico, cuyos cilindros presenten adulteraciones o carezcan de especificaciones técnicas originales de fábrica.

RELACIÓN DE EXTINTORES

LOS LAURELES # 214 – SAN ISIDRO                                    CANT.   43

- 06 extintores PQS – 12 Kg.

- 09 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

- 28 extintores CO2 - 10 libras.

LAURELES # 235 – SAN ISIDRO                                            CANT.   08

- 04 extintores agua desmineralizada – 10 litros.

- 01 extintor PQS - 12 Kg.

- 03 extintores CO2 - 10 libras.

DOS DE MAYO # 1511 – SAN ISIDRO                                    CANT.   09

- 06 extintores CO2 – 10 libras.

- 01 extintor de acetato de potasio - 6 litros.

- 02 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

DOS DE MAYO # 1475 – SAN ISIDRO                                    CANT.   11

- 08 extintores CO2 – 10 libras.

- 01 extintor PQS – 12 Kg.

- 02 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

PRESCOTT # 120 – SAN ISIDRO                                             CANT.   09

- 01 extintor agua desmineralizada - 10 litros.

- 06 extintores CO2 - 10 libras.

- 01 extintor PQS - 12 Kg.

- 01 extintor PQS – 06 Kg.

PRESCOTT # 160 – SAN ISIDRO                                                CANT.   09

- 01 extintor PQS - 12 Kg.

- 06 extintores CO2 - 10 libras.

- 02 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

PRESCOTT # 180 – SAN ISIDRO                                                CANT.   09

- 06 extintores CO2 - 10 libras.

- 03 extintores agua desmineralizada – 10 litros.

PRESCOTT # 185 – SAN ISIDRO                                                CANT.   10

- 02 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

- 06 extintores CO2 - 10 libras.

- 01 extintor PQS - 12 Kg.

- 01 extintor PQS - 6 Kg.

PRESCOTT # 220 – SAN ISIDRO                                                CANT.   10

- 04 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

- 05 extintores CO2 - 10 libras.

- 01 extintor PQS - 12 Kg.

PRESCOTT # 240 – SAN ISIDRO                                                CANT.   11

- 03 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

- 07 extintores CO2 - 10 libras.

- 01 extintor PQS - 12 Kg.

BARCELONA # 131 – SAN ISIDRO                                            CANT.   13

- 02 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

- 08 extintores CO2 - 10 libras.

- 02 extintores PQS - 12 Kg.

- 01 extintor PQS – 06 Kg.

CAMINO REAL # 390 / Piso 10 – SAN ISIDRO                          CANT.   03

- 02 extintores agua desmineralizada – 10 litros.

- 01 extintor PQS - 6 Kg.

LOS CEDROS # 269 – SAN ISIDRO                                            CANT.   21

- 03 extintores PQS - 12 Kg.

- 01 extintor PQS – 06 Kg.

- 13 extintores CO2 - 10 libras.

- 04 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

MARCONI / BURGOS # 341 – SAN ISIDRO                               CANT.   11

- 02 extintores PQS - 12 Kg.

- 02 extintores PQS - 100 Kg.

- 01 extintor PQS - 50 Kg.

- 01 extintor PQS - 06 Kg.

- 02 extintores CO2 - 10 libras.

- 03 extintores agua desmineralizada 10 litros.

SALAVERRY # 2555 – SAN ISIDRO                                           CANT.   23

- 04 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

- 16 extintores CO2 - 10 libras.

- 02 extintores PQS - 06 Kg.

- 01 extintor PQS – 12 Kg.

SALAVERRY # 2559 – SAN ISIDRO                                           CANT.   15

- 10 extintores CO2 - 10 libras.

- 03 extintores PQS - 12 Kg.

- 02 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

TOMAS EDISON # 205 – SAN ISIDRO                                       CANT.   13

- 01 extintor PQS - 06 Kg.

- 01 extintor PQS – 12 Kg.

- 07 extintores CO2 - 10 libras.

- 04 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

JAVIER PRADO OESTE # 1605 – SAN ISIDRO                         CANT.   15

- 11 extintores CO2 - 10 libras.

- 03 extintores PQS – 12 Kg.

- 01 extintor agua desmineralizada - 10 litros.

JAVIER PRADO OESTE # 1661 – SAN ISIDRO                         CANT.   16

- 11 extintores CO2 - 10 libras.

- 02 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

- 02 extintores PQS - 06 Kg.

- 01 extintor PQS – 12 Kg.

JAVIER PRADO OESTE # 1685 – SAN ISIDRO          	         CANT.   20

- 13 extintores CO2 - 10 libras.

- 04 extintores PQS - 12 Kg.

- 01 extintor agua desmineralizada - 10 libras.

- 02 extintores espuma AFFF - 50 litros.

EDIFICIO ITALIA – LIMA                                                           CANT.   02

- 01 extintores CO2 - 10 libras.

- 01 extintor agua desmineralizada - 10 litros.

Vehículos:                                                          		        CANT.   18

- 13 extintores PQS ABC 2 kilos.

- 05 extintores PQS ABC 5 kilos.

STOCK:                                                                 	        CANT.   10

- 02 extintor CO2 - 10 libras.

- 01 extintores agua desmineralizada - 10 litros.

- 01 extintor PQS - 12 Kg.

- 01 extintor PQS – 06 Kg.

- 05 extintores PQS – 02 Kg.

TOTAL: 309 EXTINTORES

PRUEBA HIDROSTÁTICA				       CANT.  26

- 05 extintor CO2 10 libras.

- 09 extintores agua desmineralizada 2.5 Glns.

- 07 extintores PQS 12 Kg.

- 05 extintores de PQS 6 Kg.

- 02 extintores de PQS 2 Kg.

El contratista realizará un levantamiento de información de todos los extintores y, al término del servicio, entregará un informe en hoja de cálculo Excel, en medio magnético o archivo digital, conteniendo:

- Identificación del local (nombre y código)

- Número del extintor

- Clase y tipo de extintor

- Capacidad de carga

- Marca, modelo, país de origen y año de fabricación

- Número de serie de fabricante del extintor

- Número de serie del fabricante del cilindro (CO2, etc.)

- Fecha de vencimiento de prueba hidrostática (cada 5 años)

- Fecha de vencimiento del mantenimiento o recarga

- Observaciones

Entrega de extintores en calidad de préstamo

El contratista deberá entregar en calidad de préstamo, una cantidad equivalente al 100% del total de extintores instalados en cada local, para ser ubicados e instalados en reemplazo de los retirados. El año de fabricación de los extintores que el contratista entregará deberá ser de 2015 hacia adelante.

Señalización

El contratista asignará y rotulará en cada extintor, con pintura o tinta permanente, un número visible. Asimismo, deberá colocar una etiqueta autoadhesiva con el mismo número asignado a cada extintor, por encima del mismo, en la pared en donde se encuentre instalado.

Dispositivos de seguridad de funcionamiento y garantías del servicio

El contratista colocará un precinto especialmente manufacturado para el uso en extintores, que tendrá como propósito, sujetar el pasador de seguridad e indicar que la válvula del extintor no ha sido operada.

Pruebas hidrostáticas (cilindros de alta y baja presión)

El contratista deberá registrar en el cilindro del extintor la información de la prueba hidrostática de acuerdo con lo dispuesto en los acápites 10.7.2 y 10.7.3 de la NTP350.043-1.

El contratista, al término del servicio, deberá realizar un informe técnico, dando a conocer el estado en que se encuentran los extintores después de haber pasado la prueba hidrostática detallando:

- Estado del cilindro

- Estado de la válvula del cilindro

- Estado del pitón o tobera.

- Estado del mecanismo de seguro de las válvulas

- Estado de las mangueras y conexiones

- Estado del soporte de la manguera

- Estado del manómetro y/o indicaciones de presión

- Estado de la pistola o válvula de salida

- Estado de los empaques

- Estado del tubo de sifón de gas

- Estado de la manija de acarreo

Queda entendido que el contratista deberá efectuar las refacciones de cada una de las partes que se encuentren dañadas, debiendo considerar dentro de sus costos el cambio de los repuestos que resulten necesarios. El contratista solamente utilizará repuestos originales.

Recarga de Extintores

Para la recarga de extintores, el contratista actuará conforme a los procedimientos indicados en las normas técnicas peruanas NTP350.043-1, NTP 833.026-1.

Se deberá cumplir con la siguiente característica del polvo químico ABC (agente ignifugo): el porcentaje del fosfato monoamónico deberá ser no menor del 75%.

Certificados de Operatividad

El contratista al término del servicio deberá entregar los certificados de operatividad de todos los extintores por cada local, con una garantía de operatividad de 12 meses.

Garantía

La garantía es de doce (12) meses de operatividad de los extintores que han sido sometidos al servicio de mantenimiento y recarga, contados a partir del día siguiente de la fecha de emisión de la conformidad del servicio realizado. La garantía cubre el mantenimiento y reparación los extintores sin costo alguno para la SBS.

Requerimiento del contratista y de su personal

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 75,000.00 (setenta y cinco mil con 00/100 Soles) por la contratación de servicios de mantenimiento y/o recarga de extintores portátiles contra incendio durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de la presentación de la cotización.

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o comprobantes de pago.

El postor deberá contar con un taller debidamente implementado, que garantice la ejecución directa del servicio, sin intermediarios. Dicho taller deberá disponer de la infraestructura, herramientas y equipos necesarios para realizar adecuadamente las labores de recarga.

Antes de otorgar la prestación del servicio la SBS, se reservará el derecho de verificar que la empresa postora cuente con los ambientes necesarios y adecuados a la recarga autorizada sin depender de terceros.

El contratista antes de iniciar el servicio deberá presentar una carta de compromiso donde garantice que cubrirá con todos los gastos de su personal que sufriera algún accidente laboral dentro los locales de la Superintendencia.

Obligaciones del contratista

El contratista deberá cumplir con las medidas sanitarias vigentes, debiendo establecer los procedimientos que correspondan para garantizar su aplicación.

El contratista deberá presentar el SCTR de los trabajadores que ingresarán a las instalaciones de la SBS a recoger y a devolver los extintores.

IV.- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Lugar

El servicio de mantenimiento y recarga de extintores será realizado en el taller del contratista.

Plazo

El plazo para la ejecución del mantenimiento y recarga de la totalidad extintores será de 45 días calendario a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

El contratista coordinará el retiro de los extintores con el Departamento de Seguridad Patrimonial de la SBS. Para tal efecto el contratista entregará una guía de retiro, donde se consignarán los datos de los extintores y las cantidades retiradas de cada local.

El contratista es responsable del retiro de los extintores de cada ubicación, así como de la correcta reinstalación del equipo en su lugar de ubicación asignado. El transporte debe ser asumido por el contratista.

Para la entrega de los extintores regirá el mismo procedimiento, serán inventariados y se determinará su nueva codificación previa al retiro. Todo dato relevante y pertinente será informado de inmediato a la SBS.

En el momento de entrega de los extintores se fijarán los stickers adhesivos codificados que corresponden al lugar donde se ubican los extintores.

V.- ENTREGABLES

Informe técnico impreso y en archivo digital, indicando las actividades realizadas y los siguientes datos:

- Identificación del local (nombre y código)

- Código de ubicación

- Clase y tipo de extintor

- Capacidad de carga

- Marca, Modelo, país de origen y año de fabricación

- Número de serie de fabricante del extintor

- Número de serie del fabricante del cilindro (CO2, etc.)

- Fecha de vencimiento de prueba hidrostática (cada 5 años)

- Fecha de vencimiento del mantenimiento o recarga

- Observaciones

- Estado en que se encuentran los extintores después de haber pasado la prueba hidrostática de alta y baja presión

Entregar los certificados de operatividad de todos los extintores, con una garantía de operatividad de 12 meses.

VI.- FORMA DE PAGO

La forma de pago será contraprestación del servicio, previa conformidad por parte del Departamento de Seguridad Patrimonial.

VII.- RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD OFRECIDA Y VICIOS OCULTOS

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado, de acuerdo con lo dispuesto por el literal c) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

Esta responsabilidad será por hasta un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLÁUSULAS ESPECIALES

- RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y numeral 229.3 del artículo 229 de su Reglamento.

- ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de LA SUPERINTENDENCIA con relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación  y/o cualquier servidor de LA SUPERINTENDENCIA, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.  En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA SUPERINTENDENCIA.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA SUPERINTENDENCIA el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante conciliación.

- GESTION DE RIESGOS

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.  Los riesgos identificados se encuentran descritos en el Anexo A del presente requerimiento.

| RESPONSABLE DEL AREA USUARIA / AREA TÉCNICA ESTRATEGICA |  |
| --- | --- |
| Carlos Rodríguez Banchero Jefe del Departamento de Seguridad Patrimonial |  |
| NOMBRE COMPLETO Y CARGO |  |
| FECHA | 27/10/2025 |

ANEXO A

| Formato para identificar, evaluar y asignar riesgos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |
|  | RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN (*) |  | Que el proveedor se encuentre impedido para contratar con el Estado |  |  |  |  |
|  | RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (**) |  | Incumplimiento, retrasos en los plazos de ejecución. |  |  |  |  |
| 2 |  | EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |
|  | RIESGO IDENTIFICADO |  |  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN |  |
|  | Que el proveedor se encuentre impedido para contratar con el Estado |  |  | Baja | X | Baja |  |
|  |  |  |  | Media |  | Media | X |
|  |  |  |  | Alta |  | Alta |  |
|  | Incumplimiento, retrasos en los plazos de ejecución |  |  | Baja | X | Baja |  |
|  |  |  |  | Media |  | Media | X |
|  |  |  |  | Alta |  | Alta |  |
| 3 | ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS Indicar si el riesgo es asignado al Contratista o a la Entidad. De asignarse a la Entidad precisar si es al AU/ATE o a Logística |  |  |  |  |  |  |
|  | Que el proveedor se encuentre impedido para contratar con el Estado |  |  | Contratista |  |  |  |
|  | Incumplimiento, retrasos en los plazos de ejecución |  |  | Contratista |  |  |  |
| (*) A identificar por parte de la SL |  |  |  |  |  |  |  |
| (**) A identificar por parte del Área usuaria |  |  |  |  |  |  |  |