FAVOR DE ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE

    - Tabla de Datos técnicos Garantizados

El postor deberá adjuntar la tabla de datos técnicos debidamente llenada en el valor garantizado en todas las características técnicas solicitadas.

ÍTEM 1

Sub ítem 1.1		TABLA DE DATOS TÉCNICOS DE TERMINAL MECÁNICO BIMETÁLICO DE 120 MM2

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR REQUERIDO | VALOR OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERAL |  |  |  |
|  | Fabricante | ------ | Indicar |  |
|  | Modelo | ------ | Indicar |  |
|  | Catálogo u hoja técnica y plano | ------ | Adjuntar catálogo u hoja técnica y plano al momento de la entrega de la oferta |  |
|  | Norma de Fabricación y Pruebas | ------ | Indicar el cumplimiento de una de las tres normas ANSI C119.4 o IEC 61238-1-1 o IEC 61238-1 o UNE 211024-3 |  |
| 2 | DESIGNACION |  | TERMINAL MECÁNICO BIMETÁLICO DE 120 MM2 |  |
| 3 | CARACTERISTICAS |  |  |  |
|  | Material de fabricación Material del terminal y componentes: Aleación bimetálica El cuerpo de la terminal está fabricado con una aleación de aluminio estañado. | ------ | Sí | Indicar la aleación bimetálica |
|  | La superficie de contacto interna estriada o ranurada del terminal rompe las capas de óxido para asegurar un contacto eléctrico óptimo. | ------ | Sí |  |
|  | Inhibidor de óxido Aplicado en fábrica al agujero del barril del terminal para proporcionar un nivel inicial de resistencia al contacto bajo, generando un sellado del aire y de la humedad, evitando así la oxidación y corrosión | ------ | Sí |  |
|  | Tipo Lug (Oreja) | ------ | Sí |  |
|  | Características del agujero Cantidad: Uno Diámetro: 13 mm +/- 0.3 mm | ------ | Sí |  |
|  | Longitud de ajuste del conductor (L2 de acuerdo con esquema referencial) | mm | Mínimo 35 |  |
|  | Calibres de conductores trenzados de aluminio (al menos debe cubrir este rango requerido) | mm2 | 70-120 mm2 |  |
|  | Calibres de conductores trenzados de cobre (al menos debe cubrir este rango requerido) | mm2 | 70-120 mm2 |  |
|  | Tensión de utilización (como mínimo) | kV | 30 |  |
|  | Diseño | ------ | Ver esquema referencial 1 (no es limitativo) |  |
|  | Uso |  | Conductores de cobre o aluminio Superficie de contacto de oreja (lug) de cobre o aluminio Uso en exterior o interior |  |
|  | Pernos fusibles |  | Si |  |
|  | Cantidad de pernos fusibles por terminal | ------ | Mínimo 2 |  |
|  | Los pernos fusibles se cortan a ras en el cuerpo exterior del barril del terminal para asegurar una superficie final suave, sin protuberancias y sin descargas parciales (Tornillos hexagonales con cabeza auto descabezable). | ------ | Si |  |
|  | Torque de ruptura predefinido | N-m | Indicar |  |
|  | Incluye inserto centralizado para que el conductor quede alineado en diámetros pequeños | ------- | Sí |  |
|  | Bloqueo | ------- | Sí |  |
|  | Marcado: En alto o bajo relieve. Deberá contar con la siguiente información: - Nombre o símbolo del fabricante. - Modelo - Calibre - Tipo de conductores (Cu/Al) No se aceptará impresiones o grabaciones ni stickers | ------ | Indicar uno de los dos tipos de marcado que se ofertará |  |
| 4 | PRUEBAS |  |  |  |
|  | ANSI C.119.4 | ------ | Presentar en el momento de la presentación de la oferta, el resultado de pruebas tipo o diseño: - Prueba de apriete de pernos - Estabilidad de la resistencia del ciclo de corriente - Estabilidad de la temperatura del ciclo de corriente - Prueba de corriente de falla. | (Llenar si el bien ofertado corresponde a esta norma de fabricación y pruebas) |
|  | IEC 61238-1-1 o IEC 61238-1 o UNE 211024-3 Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-1: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 1 kV (Um = 1,2 kV) tested on non-insulated conductors | ------ | Presentar en el momento de la presentación de la oferta, el resultado de pruebas tipo o diseño: - Prueba mecánica según numeral 7 de la IEC 61238-1-1 o IEC 61238-1, o equivalente. - Prueba de ciclo de calor: Primer ciclo, segundo ciclo y ciclo subsecuente. - Prueba de cortocircuito para conectores (terminales) (Conductores de aluminio con secciones transversales inferiores a 1000 mm² y conductores de cobre con secciones transversales inferiores a 630 mm²) | (Llenar si el bien ofertado corresponde a esta norma de fabricación y pruebas) |

Esquema Referencial 1