## UPS
OBJETO | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS | CANT. | OPORTUNIDAD DE ENTREGA
Adquisición e instalación de equipo UPS para el centro cómputo del local de Cedros 269 - San Isidro | Características técnicas: | 01 und | 7 días calendario
Capacidad: entre 20kVA y 25 KVA Entrada: Trifásica : De 380 VAC (voltios alterna) 3 Ø(fases) +Neutro(N)+Tierra(PE) Salida: 380VAC con Neutro y Tierra Rango: ± 1% (carga lineal completa) Onda sinusoidal estándar. Factor de Potencia: 1 Tecnología: Tecnología PWM de alta frecuencia, tipo On-Line de doble conversión. Bypass de sobrecarga: 125%: Operación normal; 130%: 10 min : como mínimo. Sobrecarga: <110%, 60 min; 110% ~ 125%, 10 min; 125% ~ 150%, 1 min; > 150%, 200 ms: Aproximadamente. Tiempo de cambio: 0ms Fuente de alimentación: caja de cableado ( Bloque terminal ) Baja distorsión armónica: ≤ 1% ( carga lineal ), ≤ 3% ( carga no lineal ) : Aproximadamente Autonomía: mínimo 20min Transformador de aislamiento: Puede ser interno o externo Tecnología IGBT Comunicación: Tarjeta de comunicación para monitoreo via red. Protecciones: Debe tener como mínimo estas protecciones contra cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, baja tensión de batería, sobretensión, subtensión y fallo del ventilador
Otros alcances: Se incluye lo siguiente:
* Conexión del equipo Incluye suministro e instalación de tablero bypass con su respectiva conexión * Pruebas y Puesta en Servicio * El proveedor deberá presentar la siguiente documentación al inicio del servicio; pólizas del SCTR – de Salud y Pensiones y registro de entrega de EPP (según el Art. 33 del D.S. N° 005-2012-TR y la R.M. 050-2013-TR). * Lugar de instalación:Local de la SBS en Cedros 269 San Isidro. * Garantía mínima: 1 año