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MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO ZOFRATACNA

	Órgano
	:
	OAF

	Fecha
	:
	Junio 2025

	Actividad del POI
	:
	SI

	Forma parte del SGC
	:
	SI

	N° de Producto SCI:


	:
	NO

	l.   FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)

	Contratar el servicio de una persona natural o jurídica para que efectúe el mantenimiento preventivo de los Sistemas Eléctricos de ZOFRATACNA para la continuidad del servicio eléctrico dentro del Complejo ZOFRATACNA.


	II.  ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (Obligatorio)

	Contar con el mantenimiento preventivo del sistema de energía eléctrica en media tensión, mantenimiento del sistema de alumbrado público y medición de pozos a tierra de ZOFRATACNA) de acuerdo al siguiente detalle:
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN: RED PRIMARIA Y SUBESTACIONES

Este programa contiene las especificaciones para el mantenimiento de la Red Primaria desde el primer poste donde se encuentra el sistema de medición en media tensión del Complejo ZOFRATACNA hasta los tableros de Baja Tensión de las Subestaciones. Incluye todos los equipos de la caseta de transferencia.
A. MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA

FRECUENCIA: Una vez al año

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

· Limpieza de aisladores tipo PIN y tipo CAMPANA mediante frotación con trapo o carro lavador, cantidad 88 postes CAC 13 x 400, también los aisladores de cabeza de terminales y seccionadores tipo CUT – OUT.
· Ajuste de todos los pernos de conexión eléctrica.

· Revisión de conductores; retemplar o reparar si se requiere.

· Revisión de retenidas; retemplar o reparar donde se requiera, si se requiere accesorios para reparación, éstos serán proveídos por ejecutor del servicio.
· Limpieza y ajuste de bornes de seccionadores tipo CUT-OUT.

· Reemplazo de fusibles en seccionadores CUT-OUT en postes Z-100, 101,109,120 y 200.
· Limpieza y ajuste de bornes de interruptores o seccionadores del punto de by-pass.

· Medición de la resistencia de los pozos a tierra ubicados en los postes MT Z-100, Z-101, Z-109, Z-112, Z-113 y Z-120. 
B. MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES

FRECUENCIA: Una vez al año

ZOFRATACNA cuenta con 15 sub estaciones:
· I, II y III Etapa  : 13

· Equipos de Bombeo  : 02

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
· Limpieza y ajuste de bornes de los interruptores del tablero de baja tensión.

· Lubricación de bisagras, cerrojos y candados de tableros de distribución.

· Verificación del estado de cables a tierra, si es necesario proceder con el cambio o reparación.
· Medición de la resistencia de los pozos a tierra (masa y neutro) de las subestaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12 ubicadas en la I y II etapa, SE 13, 14, 15, 16 ubicadas en la III etapa y SE SN-3 (pozo 2) y SN-1 (pozo 3).

· Medición de la resistencia del pozo a tierra ubicado en el Almacén Especializado, manzana “J” lote 20, Depósito Franco de Régimen Simplificado de Mercancías y entrega de Certificado de Operatividad.

· Reemplazo de fusibles seccionadores CUT-OUT en las subestaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12 ubicadas en la I y II etapa, SE 13, 14, 15, 16 ubicadas en la III etapa y SE SN-3 (pozo 2) y SN-1 (pozo 3).

C. MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES

FRECUENCIA: Una vez al año
ZOFRATACNA cuenta con 15 transformadores ubicados en:

· I, II y III Etapa : 13

· Equipos de Bombeo : 02
Transformadores sujetos a servicio instalados en las subestaciones:

· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12 ubicadas en la I y II etapa.

· 13, 14, 15 y 16 de la III etapa.

· SN-3 (pozo 2) y SN-1 (pozo 3).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
· Realizar la limpieza exterior del transformador.

· Medición de la resistencia de aislamiento en bornes del lado de Baja Tensión del Transformador.
· Medición de la resistencia de aislamiento en los bornes del lado de Media Tensión del Transformador.

· Limpieza de aisladores de media tensión del transformador.

· Verificar el nivel de aceite dieléctrico, por medio del medidor de nivel, que corresponda a la marca mínima indicada en el costado del conservador.
· Si el transformador no está provisto de conservador, sacar el tapón de llenado y controlar que el nivel del aceite no esté a más de 60mm. de la tapa.

· cuando no exista conservador.

· Si es necesario adicionar aceite dieléctrico, mencionar en el Informe Final la cantidad para adición en mantenimiento correctivo.
· Verificar el estado de la sílica gel en transformadores, si es necesario el cambio mencionar en el Informe Final la cantidad para el cambio, en el mantenimiento correctivo.
D. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

FRECUENCIA: Una vez al año
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
· Evaluar estado de conductores.

· Evaluar estado de luminarias.
· Presentar listado y ubicación de postes que se encuentren rajados o fisurados en la base y/o estructura para evaluación de cambio si se requiere.
· Evaluar el estado de fusibles tipo C en postes y cambiar si se requiere.

· Reconectar conductores en postes si se encuentran desconectados.

· Presentar listado y ubicación de luminarias por subestación inoperativas que requieran cambio.

E. MANTENIMIENTO DE CONDUCTORES ALIMENTADORES DE ALUMBRADO PÚBLICO

FRECUENCIA: Una vez al año
Medición de aislamiento de los conductores de salida en los tableros de Baja Tensión de las Subestaciones, hasta los equipos de alumbrado exterior.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

· Medición de la resistencia de aislamiento de los conductores.

· Esta actividad se hará para los circuitos de alumbrado público, se desconectará todos los elementos de carga del circuito y se medirá la resistencia de aislamiento.

· Entre conductores de fase.

· Entre los conductores de fase y neutro.

· Entre los conductores de fase y tierra.

F. MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL DE EQUIPOS DE BOMBEO

FRECUENCIA: Una vez al año
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Pozo IRHS 227 – Pozo 2, Electrobomba sumergible marca Panell de 50 Hp-24 Lts/Seg.
· Mantenimiento, limpieza y ajuste ferretería de tablero de control, si se requiere.

· Tomar mediciones de voltaje y amperaje de equipo de bombeo en funcionamiento para verificar que estén dentro de los parámetros normales.
· Verificar aislamiento de conductores.

Pozo IRHS 228 – Pozo 3, Electrobomba sumergible marca Pleuger de 48.5 Hp-18 Lts/Seg.

· Mantenimiento, limpieza y ajuste de ferretería de tablero de control, si se requiere.
· Tomar mediciones de voltaje y amperaje de equipo de bombeo en funcionamiento para verificar que estén dentro de los parámetros normales.
· Verificar aislamiento de conductores.
CONDICIONES DEL SERVICIO
· El contratista presentará un informe final donde se mencione todos los trabajos realizados.
· El contratista proveerá fusibles tipo chicote para reemplazo en seccionadores CUT OUT de postes MT y subestaciones: 2 juegos de 10A, 4 juegos de 15A, 8 juegos de 20A, 1 juego de 25A, 4 juegos de 80A ,1  juego de 100.
· El contratista proporcionará 30 juegos de fusibles de 10 amps. tipo C para cambio en postes de alumbrado público.
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

El Complejo ZOFRATACNA tiene habilitado sus sistema eléctrico con una línea de distribución primaria compartida en media tensión de 10 KV, aproximadamente de 8 kms,. de longitud, que nace en la Subestación PARA de Electrosur S.A.; en el Óvalo ZOFRATACNA se bifurca la línea para alimentar los dos pozos de bombeo y para la alimentación del Complejo ZOFRATACNA. En el Complejo se tiene un punto de  seccionamiento en By Pass para casos de emergencia. Desde allí se distribuye la energía a través de las 15 sub estaciones en operación. Luego, desde los tableros del lado de Baja Tensión en redes eléctricas subterráneas, para alimentar el servicio particular y el alumbrado público, a una tensión de 380/220 V.
RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA
Tensión nominal         :    10 KV
Frecuencia                    :    60 Hz
Altura                             :    600 m.s.n.m.
Número de Fases       :    3
Número de hilos         :    3
Número de circuitos  :    3
Sistema adoptado      :    Aéreo
Conductor                     :    Cobre desnudo y aluminio desnudo cableado, duro de 120, 70, 35, 25,   16mm2
Soporte                          :    Poste de 12 m. de C.A.C

Aislamiento                   :    Tipo PIN clase NEMA 56-2 y Suspensión clase 52.3.
Crucetas                         :    c.a.v. simétricas
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

Número de S.E                   :   15
Tipo de subestación         :   Biposte
Potencia nominal                   :     320 KVA, 250 KVA, 160 KVA, 75 KVA
Tensión primaria                    :    10 KV
Tensión secundaria                :   380/230 V
Condición del neutron           :   Corrido
Equipos y protección MT      :   Transformador, CUT OUT y accesorios
Tablero de distribución BT   :   Metálico en superficie con interruptor termomagnético.

RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

Tensión nominal         : 380/220 V

Frecuencia                    : 60 Hz

Altura                             : 600 m.s.n.m.

Número de fases        : 3

Número de hilos         : 4

Número de circuitos  : 4, 6 y 8

Sistema adoptado      : Subterráneo

Conductor                     : Tipo NYY de 75, 50, 35, 25 y 16 mm².

ILUMINACIÓN

Soporte                          :   Postes 9 x 200 y 8 x 200 de C.A.C (concreto armado centrifugado).

Pastorales                      :  Tipo parabólico de fierro galvanizado de 1.5".

Iluminación                    :  LED y vapor de sodio.

REDES ELÉCTRICAS INTERIORES (EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN)

Tensión nominal              : 380/220 V

Frecuencia                         : 60 Hz

Altura                                  : 600 m.s.n.m.
Número de fases             : 3
Número de hilos              : 4
Número de circuitos       : 4, 6 y 8
Sistema adoptado           :  Empotrado en pisos y paredes.
Conductor                          :  Tipo TW N° 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 AWG.
Iluminación                        :   Fluorescentes y lámparas LED.
Iluminación de jardines  :  Equipos de vapor de sodio en luminarias esféricas.

CASETA DE TRANSFERENCIA : Equipos, accesorios, barras e interruptores, los que también son objeto de mantenimiento.

EQUIPO DE BOMBEO (Tablero de Control y conductores)

Pozo IRHS 227 – Pozo 2

· Electrobomba sumergible marca Panelli de 50 HP – 24 Lts/seg.

Pozo IRHS 228 – Pozo 3

· Electrobomba sumergible marca Pleuger de 48.5 HP – 20 Lts/seg.


	III.  REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS (De corresponder)

	No Aplica


	IV.   SEGUROS (De corresponder)

	No Aplica


	V.   PRESTACIONES ACCESORIAS (De corresponder)

	No Aplica


	VI    REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (De corresponder)

	· Suscribir Declaración Jurada de contratos menores según modelo que alcance el área de Logística.
· Contar con RUC activo y habido.

· Contar con RNP, de corresponder.
· suscribir la autorización de pago.

· Suscribir la declaración Jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades.

· Suscribir la Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo.
· Contar  con SCTR seguro complementario de trabajo de riesgo 

· Acreditar experiencia en mantenimiento de líneas eléctricas en MT, lo que será sustentado con copia de comprobantes de pago, contratos, órdenes de servicio entre otros.
· Previo al inicio del servicio, todos los trabajos serán coordinados con el encargado de la Sección de Mantenimiento de ZOFRATACNA.



	VII   LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)

	Lugar: El servicio se prestará en el Complejo ZOFRATACNA, ubicado en Carretera Panamericana Sur Km. 1308, ciudad de Tacna.  
Plazo: La ejecución del servicio tiene un plazo de Sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio o contrato


	VIII    ENTREGABLES (Obligatorio)

	El proveedor entregará un informe final de todos los trabajos efectuados.


	IX     SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO (Obligatorio)

	La supervisión y conformidad estará a cargo de la Sección de Transporte y Mantenimiento del Área de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas.
De existir observaciones la entidad las comunica al contratista indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar. El plazo de subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la entidad puede otorgar plazos adicionales o resolver el contrato. En caso de otorgarse plazo adicional corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.


	X    FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

	El pago se efectuará mediante abono en cuenta bancaria o cheque de gerencia.

El proveedor deberá comunicar el medio elegido mediante carta de autorización dirigida al Área de Logística.

El pago será único y se realizará luego de:

•
La ejecución del servicio.

•
La entrega del informe final detallado.

•
La presentación del comprobante de pago.

•
La conformidad emitida por la Sección de Transporte y Mantenimiento.



	XI   CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)

	No aplica.


	XII RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

	EI contratista es el responsable por la calidad del servicio ofrecido y por vicios ocultos   por un plazo no menor de UN (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.



	XIII RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES

	En aquellos casos en los cuales, para el cumplimiento de la prestación, la Entidad asigne al Contratista algún bien mueble o inmueble, éste es responsable del buen uso y conservación de los mismos; de lo contrario, responderá por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposición dentro del   plazo establecido.



	XIV.
PENALIDADES (Obligatorio)

	Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones, objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =

0.10 x monto

F x plazo

Donde:

F = 0.40 

· Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

· Se considera justificado, el retraso cuando el contratista acredite de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

· Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales

de ningún tipo.
· Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda.
· Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
· El monto máximo a aplicar es del diez por ciento (10%) del contrato vigente.


	XV.  OTRAS PENALIDADES

	No aplica
        

	XVI RESOLUCION CONTRACTUAL

	Se puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

a) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. 

c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista. 

d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato. 

e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. 

f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. 

g) Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.



	XVII   CLÁUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

	EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación
 y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.  En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. 

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el contrato
. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar
.



	XVIII.   SOLUCION DE CONTROVERSIAS

	Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, conforme a lo establecido en Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.




FIRMA Y SELLO DEL JEFE DEL ÁREA USUARIA

� Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.


� Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.


� Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas


� Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
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