- ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

De los cálculos realizados, se requiere una potencia efectiva de 28 kW para abastecer de energía eléctrica a las instalaciones de la Sede de la Fiscalía Provincial Mixta de Rio Santiago – Yutupis, de acuerdo al siguiente detalle:

### Equipos y materiales a suministrar

| ITEM | ELEMENTOS | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | PANEL SOLAR BIFACIAL DUAL GLASS MONO CRISTALINO 600W | und | 52 |
| 2.0 | - INVERSOR TRIFASICO 30 KW | und | 1 |
| 3.0 | CONTROLADOR MPPT RS 450V 100A | und | 1 |
| 4.0 | BATERIA SOLAR 250AH 12VDC GEL-CICLO PROFUNDO | und | 36 |
| 5.0 | ESTRUCTURAS PARA GRUPOS DE CUATRO P/MONTAJE EN TIERRA TIPO V-ALUMINIO ANODIZADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN | und | 20 |
| 6.0 | ESTRUCTURA METALICA C/PINTURA ELECTRO ESTATICA P/RESGUARDO DE DOCE BATERIAS 250AH GEL C/BARRA DE COBRE P/INSTALACIÓN DE BATERIAS POSITIVO Y NEGATIVO | und | 3 |
| 7.0 | CABLE VULCANIZADO AWG 2X8 P/CONEXIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO C/CONECTOR MC4 | m | 150 |
| 8.0 | CABLE GTP 6AWG 22mm ROJO Y NEGRO | m | 100 |
| 9.0 | CABLE GTP 10 AWG VERDE/AMARILLO | m | 100 |
| 10.0 | CAJA METALICA P/RESGUARDO DE INVERSOR Y TERMICAS - SPD-AC (PROTECTOR SOBRE TENSIONES) - SPD-DC (PROTECTOR SOBRE TENSIONES) - ITM-AC (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO) - DIFERENCIAL-AC - ITM-DC (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO) - BARRA DE TIERRA - SENSOR DE TEMPERATURA - VENTILADOR - AC | glb | 1 |
| 11.0 | KIT DE PUESTA A TIERRA: - 01 VARILLA DE COBRE 2.40 m DE 3/4" - 01 BÓVEDA DE PVC - 01 CONECTOR AB DE 3/4" - 02 DOSIS DE CEMENTO CONDUCTIVO DE 25 kg C/U - 02 GEL MEJORADOR DE SUELOS - 30 m DE CABLE CPT LSOH- 90 DE 10 mm2. | glb | 1 |

Procedimiento de instalación:

Para la instalación del sistema fotovoltaico, se deberá llevar a cabo las siguientes tareas:

- Montaje de Tablero de Control y Potencia.

- Armado de Rack de Baterías.

- Montaje de Baterías en el Rack.

- Armado de estructura de Panel solar.

- Conexiones:

- Conexiones (positivo y negativo) del cable con MC4 en el panel solar.

- Conexiones (positivo y negativo) del cable con terminales apropiados en el ITM antes del controlador.

- Conexiones (positivo y negativo) del cable con terminales apropiados en la barra.

- Conexión del cable a tierra desde el tablero hasta la tierra física.

- Construcción de pozo a Tierra, disposición vertical, resistencia a obtener <= 10 ohm/m2.

## FIGURA N° 01: ÁREA EN DONDE INSTALAR ARMAZONES Y PANELES

- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR

- Perfil del Postor

- Persona natural o jurídica.

- Contar con RUC activo y habido.

- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP).

- No tener impedimento para contratar con el Estado conforme lo señalado en el artículo 30° de la Ley General de Contrataciones del Estado N°32069 y su reglamento aprobado por D.S. N° 009-2025.

  - Personal clave:

El proveedor deberá contar con el siguiente personal clave:

- Un (01) Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista Titulado, Colegiado y Habilitado.

- Un (01) Técnico Electricista y/o Técnico Electrotecnia Industrial y/o Técnico Electricista Industrial.

- Formación Académica

El personal clave deberá contar con la siguiente formación académica:

Para el Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista:

• Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista.

Para el Técnico Electricista y/o Técnico Electricista y/o Técnico Electricista Industrial:

- Título de Profesional Técnico en Electricidad y/o Electrotecnia Industrial y/o Electricista Industrial.

Acreditación:

El título Profesional del Ingeniero, será verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU a través del siguiente Link : https://enlinea.sunedu.gob.pe//.

El título profesional técnico, será verificado en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/.

En caso el título profesional no se encuentre inscrito en los referidos registros debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la Universidad o Institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.

- Experiencia del Personal Clave

El personal clave deberá contar con la siguiente experiencia:

Para el Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista:

Dos (02) años como supervisor y/o responsable técnico en: Instalación y/o mantenimiento y/o reparación de instalaciones eléctricas o instalaciones sistemas solares o instalaciones fotovoltaicas.  Curso de Diseño y/o instalación y/o Mantenimiento de Sistemas Solares y/o sistemas fotovoltaicos, Mínimo de 36 horas.

Para el Técnico Electricista y/o Técnico Electricista y/o Técnico Electricista Industrial:

Dos (02) años como Técnico en: Instalación y/o mantenimiento y/o reparación de instalaciones eléctricas industriales y/o reparación de instalaciones eléctricas o instalaciones sistemas solares o instalaciones fotovoltaicas de edificios públicos y/o privados.

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

  - Experiencia del Postor en la Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la contratación.  Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas eléctricos:  comerciales y/o industriales y/o estabilizados, instalaciones y/o mantenimiento de tableros eléctricos.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.